## strona tytułowa
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. | Nr projektu: |  | Str./str.:
EP-03/19 T2
| Rewizja | 0
KOD DCC
Załącznik nr 3
Zestawienie zamocowań

## ZZ1
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. |  | ZESTAWIENIE ZAMOCOWAŃ Załącznik nr 3 |  |  |  | Nr projektu: EP-03/19 T2 | Str / str:
Zmiana: 0
[5 empty] | Masa sumaryczna S = | 1196.736
Oznaczenie lub pozycja | Wyszczególnienie | Ilość | Materiał | Norma, katalog wytwórca, rysunek itp. | Masa w [kg] |  | Uwagi
[5 empty] | jednostkowa | całkowita
Zamocowania na głównych rurociagach technologicznych - rejon PO23 | [7 empty] | H_min-M | M | H_rzeczywiste | L
Z1a | ZAWIESZENIE DWUSPRĘŻYNOWE POZIOME B1-273/9/573 | 1 | - | KER-86/8.43 | 37.5 | 37.5 | mocować do istniejącej konstrukcji H=ok.1160 | 508 | 372 | 1162
Z1b | PODPARCIE ŚLIZGOWE POZIOME - B1 - 273/573 | 2 | - | KER-75/8.11 | 20.5 | 41 | zastosować na pionowym odcinku ruroc.
| Element 201/2 | 1 | S235JR | B-0004 | 74.2 | 74.2
Z1c | PRZEJŚCIE LUŹNE POZIOME - 1 - 444 | 1 | - | KER-75/8.57 | 30.9 | 30.9 | zastosować na pionowym odcinku ruroc.
Zamocowania na głównych rurociagach technologicznych - rejon PO24 | [7 empty] | H_min-M | M | H_rzeczywiste | L
Z2a | ZAWIESZENIE DWUSPRĘŻYNOWE POZIOME B1-273/9/573 | 1 | - | KER-86/8.43 | 37.5 | 37.5 | mocować do istniejącej konstrukcji H=ok.1460 | 508 | 372 | 1462
Z2b | PODPARCIE ŚLIZGOWE POZIOME - B1 - 273/573 | 2 | - | KER-75/8.11 | 20.5 | 41
| Element 201/1 | 1 | S235JR | B-0005 | 74.2 | 74.2
Z2c | PRZEJŚCIE LUŹNE POZIOME - 1 - 444 | 1 | - | KER-75/8.57 | 30.9 | 30.9 | zastosować na pionowym odcinku ruroc.
Zamocowania na głównych rurociagach technologicznych - rejon PO29 | [10 empty] | L
Z3, Z4, Z5 | PODPARCIE ŚLIZGOWE POZIOME - B1 - 355,6/573 | 3 | - | KER-75/8.11 | 23.2 | 69.6
| Podparcie 301/1 | 2 | S235JR | B-0009 | 66.5 | 133 |  |  |  |  | 966
| Podparcie 301/1 | 1 | S235JR | B-0010 | 50.8 | 50.8
Konstrukcja wsporcza pod nowe silniki pomp
- | Kotwienie silników pomp PO23 i PO24 | 2 | - | B-0001 B-0002 B-0003 | 172.4 | 344.8
- | Zakotwienie silnika pompy PO29 | 1 | - | B-0006 B-0007 B-0008 | 192 | 192
Materiały dla mocowania rurociągów pomocniczych (spusty, odpowietrzenia)
- | Obejma Sigma dla rury 21,3 | 10 |  | MEFA | 0.034 | 0.34
- | Obejma Sigma dla rury 33,7 | 10 |  | MEFA | 0.049 | 0.49
- | Śruba z łbem sześciokątnym M8x40-5.6 | 20 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.0203 | 0.406
- | Nakrętka sześciokątna M8-5,6 | 40 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4032 | 0.01 | 0.2
- | Kątownik L50x5 | 20 | S235JR | PN/H-93403 | 3.77 | 75.4

## ZZ2
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. |  |  | ZESTAWIENIE ZAMOCOWAŃ Załącznik nr 3 |  |  |  |  | Nr projektu: EP-03/19 T2 | Str / str:
Zmiana: 0
Siły i przemieszczenia zamocowań sprężynowych
nr zamocowania | nr sprężyny wg KER | sztywność sprężyny | ilość sprężyn | siła w stanie zimnym | siła w stanie gorącym | wysokość sprężyny w stanie zimnym | wysokość sprężyny w stanie gorącym | przemiesz- czenie ze stanu zimnego do gorącego | Uwagi
- | - | - | - | [N] | [N] | [mm] | [mm] | [mm]
Z1a | 9 | 158.60 | 2 | 8.619 | 8.897 | 102 | 103 | 1
Z2a | 9 | 158.00 | 2 | 6.82 | 6.868 | 113 | 114 | 1