## strona tytułowa
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. | Nr projektu: |  | Str./str.:
EP-03/19 T2
| Rewizja | 0
KOD DCC
Załącznik nr 2
Zestawienie materiałów

## ZM1
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. |  | ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Załącznik nr 2 |  |  |  | Nr projektu: EP-03/19 T2 | Str / str:
Zmiana: 0
[5 empty] | Masa sumaryczna S = | 2595.6272
Oznaczenie lub pozycja | Wyszczególnienie | Ilość | Materiał | Norma, katalog wytwórca, rysunek itp. | Masa w [kg] |  | Uwagi
wg PN-EN 10253-1
[5 empty] | jednostkowa | całkowita | [6 empty] | długość | [5 empty] | red | trójnik |  |  |  | łuk | dno | Dz1 | Dz2 | P_kołn
[13 empty] | rury dla |  |  |  | ANTYKOROZJA |  | L | G | F | pow1 | pow2 | F | k
| Elementy głównych instalacji technologicznych | [15 empty] | [m2]
1 | Rura bez szwu Φ323.9x7.1 | 7 | P235GH | EN 10216-2 | 55.5 | 388.5 |  | 323.9 | 7.1 | 6.119 |  | 55.5 | 6.7309 |  | 0.881 | 0.12586 | 6.2265
2 | Rura bez szwu Φ273x6.3 | 16 | P235GH | EN 10216-2 | 41.4 | 662.4 |  | 273 | 6.3 | 13.826 |  | 41.4 | 15.2086 |  | 2.174 | 0.13587 | 11.8579
3 | Trójnik prosty spawany - 2,5 - p70 1,5 - 610x12/273x6,3/610x12 - 187 | 2 | P235GH | KER 80/2.23 | 198.7 | 397.4 | patrz Uwaga nr 7 pod zestawieniem |  |  |  | 2 | 198.7 |  | masa wg DIN |  |  | 2.158 |  |  | 295 | 305 | 0.77881 | 0.30018 |  |  | 406.4 | 323.9
4 | Trójnik zwężkowy 355,6x8-323,9x7,1 typ B | 2 | P235GH | EN 10253-2 | 134 | 268 |  |  |  |  | 2 | 134 |  | masa wg DIN |  |  | 1.7962 |  |  | 270 | 279 | 0.62337 | 0.27474 |  |  | 355.6 | 323.9
5 | Zwężka zwijana symetryczna p70 1,5-7-273x6,3/219,1x6,3 | 2 | P235GH | KER 81/2.12 | 9.53 | 19.06 |  |  |  |  | 2 | 9.53 |  |  |  |  | 0.22642 | 234 | [7 empty] | 168.3 | 139.7
6 | Łuk - typ 3D - 90° - 323,9x7,1 | 2 | P235GH | EN 10253-2 | 39.84 | 79.68 |  |  |  |  | 2 | 39.84 |  | masa wg DIN |  |  | 0.73046 | [6 empty] | 457 |  | 323.9
7 | Łuk - typ 3D - 90° - 273x6,3 | 4 | P235GH | EN 10253-2 | 24.78 | 99.12 |  |  |  |  | 4 | 24.78 |  | masa wg DIN |  |  | 1.0266 | [6 empty] | 381 |  | 273
Materiały na połączenia kołnierzowe
8 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN350/PN25 | 2 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 48 | 96 | dla przenoszonej zasuwy |  |  |  | 2 | 48 |  |  |  |  | 0.21868 | [9 empty] | 0.10934
9 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN300/PN25 | 2 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 31.8 | 63.6 |  |  |  |  | 2 | 31.8 |  |  |  |  | 0.21868 | [9 empty] | 0.10934
10 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN250/PN25 | 8 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 24.3 | 194.4 |  |  |  |  | 8 | 24.3 |  |  |  |  | 0.79574 | [9 empty] | 0.099468
11 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN200/PN25 | 2 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 17.1 | 34.2 | na króćce tłoczne pomp |  |  |  | 2 | 17.1 |  |  |  |  | 0.16623 | [9 empty] | 0.083116
12 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN25/PN25 | 4 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 1.3 | 5.2 | dla armatur na spustach |  |  |  | 4 | 1.3 |  |  |  |  | 0.070395 | [9 empty] | 0.017599
13 | Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN15/PN25 | 4 | P245GH | PN-EN 1092-1 | 1 | 4 | dla armatur na spuście/ odpowietrzeniu |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0.070395 | [9 empty] | 0.017599
14 | Uszczelka DN350 PN25 Tmax=90°C 3mm | 2 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | - | dla przenoszonej zasuwy
15 | Uszczelka DN300 PN25 Tmax=150°C 3mm | 2 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | -
16 | Uszczelka DN250 PN25 Tmax=90°C 3mm | 8 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | -
17 | Uszczelka DN200 PN25 Tmax=90°C 3mm | 2 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | - | na króćce tłoczne pomp
18 | Uszczelka DN25 PN25 Tmax=90°C 3mm | 4 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | - | dla armatur na spustach
19 | Uszczelka DN15 PN25 Tmax=90°C 3mm | 4 | SPETOBAR BAS 370 | EN1514-1 | - | - | dla armatur na spuście/ odpowietrzeniu
20 | Śruba z łbem sześciokątnym M30x120-8.8 | 32 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.867 | 27.744 |  |  |  |  | 32 | 0.867
21 | Śruba z łbem sześciokątnym M27x220-8.8 | 24 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 1.147 | 27.528 |  |  |  |  | 24 | 1.147
22 | Śruba z łbem sześciokątnym M27x190-8.8 | 16 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 1.0105 | 16.168 |  |  |  |  | 16 | 1.0105
23 | Śruba z łbem sześciokątnym M27x100-8.8 | 48 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.601 | 28.848 |  |  |  |  | 48 | 0.601
24 | Śruba z łbem sześciokątnym M24x100-8.8 | 24 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.447 | 10.728 |  |  |  |  | 24 | 0.447
25 | Śruba z łbem sześciokątnym M12x60-8.8 | 16 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.0636 | 1.0176 |  |  |  |  | 16 | 0.0636
26 | Śruba z łbem sześciokątnym M12x50-8.8 | 16 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4014 | 0.0546 | 0.8736 |  |  |  |  | 16 | 0.0546
27 | Nakrętka sześciokątna M30-8 | 32 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4032 | 0.234 | 7.488 |  |  |  |  | 32 | 0.234
28 | Nakrętka sześciokątna M27-8 | 88 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4032 | 0.1755 | 15.444 |  |  |  |  | 88 | 0.1755
29 | Nakrętka sześciokątna M24-8 | 24 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4032 | 0.117 | 2.808 |  |  |  |  | 24 | 0.117
30 | Nakrętka sześciokątna M12-8 | 32 | Fe/Zn | PN-EN ISO 4032 | 0.015 | 0.48 |  |  |  |  | 32 | 0.015
Materiał na spusty i odpowietrzenia
31 | Rura bez szwu Φ21.3x2.3 | 20 | P235GH | EN 10216-2 | 1.08 | 21.6 |  | 21.3 | 2.3 | 18 |  | 1.08 | 19.8 |  |  |  | 1.2045
32 | Rura bez szwu Φ33.7x2.6 | 20 | P235GH | EN 10216-2 | 1.99 | 39.8 |  | 33.7 | 2.6 | 18 |  | 1.99 | 19.8 |  |  |  | 1.9057
33 | Króciec spustowy/odpowietrzający DN15 | 2 | P245GH | K-0001 | 0.21 | 0.42 |  |  |  |  | 2 | 0.21
34 | Króciec spustowy DN25 | 2 | P245GH | K-0002 | 0.64 | 1.28 |  |  |  |  | 2 | 0.64
Materiał na elementy AKPiA
35 | Zespół manometrowy poboru ciśnienia z zaworem kulowym typ "UA" PN25/DN10 | 4 | P245GH | ZPDA MZP04-01-woda grzewcza | - | - | zakończenie M20x1,5 pomiary miejscowe |  |  |  | 4
36 | Manometr z rurką Bourdona - model 111.10 Ø 100mm, Tmax=100°C, zakres 0-10bar, M20x1,5 | 4 | - | WIKA | 0.21 | 0.84 |  |  |  |  | 4
37 | Zespół poboru ciśnienia z zaworem odcinającym kulowym PN25/DN10 | 6 | P245GH | ZPDA MZP01-01-woda grzewcza | - | - | zakończenie ø14 pomiary zdalne 4 szt. - montaż na istniejącym rurociągu |  |  |  | 4
Pozostałe
38 | Elektroda |  | rodzaj zgodny z technologią spawania wykonawcy |  | 26 | 26 | [5 empty] | 2514.6272
39 | Drut do spawania |  |  |  | 55 | 55
[17 empty] | 28.6724 | m2 | całość
UWAGI: | [16 empty] | 1.6301 | m2 | część na 150stC
1.Wszystkie elementy rurociągowe powinny posiadać atest 3.1. | [16 empty] | 27.0423 | m2 | reszta
2.Przyjęto zapas długości na rezerwę materiałową dla rur (pozycja 1,2, 27 i 28), nie przewidziano naddatków technologicznych.
3.Nie uwzględniono rezerwy materiałowej na kształtkach.
4.Należy stosować kształtki wg norm zharmonizowanych PN EN (nie dotyczy to elementu nr 3 i 5). Dopuszcza się stosowanie kształtek wg norm DIN pod warunkiem, że Dostawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań Dyrektywy 2014/68/UE przez te kształtki oraz po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. | [16 empty] | 5.7345 | m2 | zamocowania
5.Dopuszcza się zastosowanie innego materiału/dostawcy uszczelki zachowując zgodność z normą EN 1514-1 dla właściwego PN oraz czynnika. | [16 empty] | 32.7767 | m2 | suma 120stC
6.Przed zamówieniem należy każdorazowo dobór uszczelki skonsultować z dostawcą uszczelek, szczególnie z punktu widzenia materiału oraz grubości w aspekcie parametrów obliczeniowych instalacji.
7. Według archiwalnej dokumentacji istniejący kolektor jest Φ620x11, dlatego, po rozizolowaniu rurociagu i weryfikacji stanu istniejacego trójniki należy wykonać dla Dz=620mm oraz końcówki przygotować dla g=11mm | [16 empty] | 2.4881 | m2 | nieizolow
Uwagi:
1. Elementy rurociągowe powinny posiadać świadectwo odbioru 3.2 zgodnie z EN 10204
2. Elementy poz2 (pręt kuty) powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z EN 10204