## strona tytułowa
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. | Nr projektu: |  | Str./str.:
EP-03/19 T2
| Rewizja | 0
KOD DCC
Załącznik nr 6
Tabela danych technicznych
izolacji termicznej

## izol
TABELA DANYCH TECHNICZNYCH IZOLACJI TERMICZNEJ
| Średn. Zewn. | Temp. robocza | Izolacja cieplna |  | Płaszcz ochronny |  | Długość rury
DN | Dz | tr
| [mm] | [°C] | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | [m]
|  |  |  | [mm] |  | [mm]
600 | 620 | 70 | wełna mineralna | 70 | Blacha stalowa ocynkowana | 1 | 1.5
350 | 355.6 | 70 (max. 170) | wełna mineralna | 110 | Blacha stalowa ocynkowana | 0.75 | 0.6
350 | 355.6 | 70 | wełna mineralna | 50 | Blacha stalowa ocynkowana | 0.75 | 0.6
300 | 323.9 | 70 (max. 170) | wełna mineralna | 110 | Blacha stalowa ocynkowana | 0.75 | 0.5
300 | 323.9 | 70 | wełna mineralna | 50 | Blacha stalowa ocynkowana | 0.75 | 7
250 | 273 | 70 | wełna mineralna | 50 | Blacha stalowa ocynkowana | 0.75 | 15.6
Uwaga:
Wymagania i warunki techniczne dla izolacji rurociągów zgodnie opisem technicznym.
Podane wartości grubości izolacji odnoszą się do wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia
λ=0,064 W/mºC.
Jako płaszcz ochronny dopuszcza się użycie blachy aluminiowej.