## strona tytułowa
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. | Nr projektu: |  | Str./str.:
EP-03/19 T2
| Rewizja | 0
KOD DCC
Załącznik nr 1
Zestawienie urządzeń

## ZU1
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. |  |  |  | ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Załącznik nr 1 |  |  |  | Nr projektu: EP-03/19 T2 | Str / str:
Zmiana: 0
[7 empty] | Masa sumaryczna S = | 5822.2
Oznaczenie lub pozycja | Wyszczególnienie |  |  | Ilość | Materiał | Norma, katalog wytwórca, rysunek itp. | Masa w [kg] |  | Uwagi
[7 empty] | jednostkowa | całkowita
Zestawienie urządzeń
PO23 PO24 | Pompa sieciowa (obiegowa). typ: odśrodkowa, wielostopniowa, pozioma 20W39Mx3 z silnikiem 315kW, 690V Emit (seria wysokosprawna IE2 lub IE3) Parametry: |  |  | 2 | Żeliwo stopowe (pompa) | Powen-Wafapomp | 2911.1 | 5822.2 | Pompa istniejąca, modernizowana. Regulacja obrotów przez przemiennik częstotliwości.
| wysokość podnoszenia wydajność wlot wylot moc silnika prędkość obrotowa sprawność | H Q Ps n η | 130m sł. H2O 550m3/h DN250/PN10 DN200/PN25 315kW 1485 obr/min 77,6%
PO29 | Pompa sieciowa (obiegowa). typ: odśrodkowa, wielostopniowa, pozioma W24Px2 z silnikiem 400kW, 690V Emit Parametry: |  |  | 1 | Żeliwo szare GG25 (pompa) | Powen-Wafapomp | 6420 | 6420 | Pompa istniejąca, remontowana. Silnik w posiadaniu RADPEC. Regulacja obrotów przez przemiennik częstotliwości.
| wysokość podnoszenia wydajność wlot wylot moc silnika prędkość obrotowa sprawność | H Q Ps n η | 130m sł. H2O 800m3/h DN350/PN10 DN300/PN25 400kW 1485 obr/min 76,7%
Uwagi:
1. Elementy rurociągowe powinny posiadać świadectwo odbioru 3.2 zgodnie z EN 10204
2. Elementy poz2 (pręt kuty) powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z EN 10204