### ZLECENIODAWCA	:  RADPEC SA w Radomiu

### ul. Żelazna 7    26-600 Radom

### INWESTYCJA	: Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych                 PO nr 23, 24 ,29

#### OBIEKT			: Pompownia wody obiegowej

#### Ciepłowia Południe  ul. Żelazna 7

#### 26-600 Radom

NR PROJEKTU		:  EP-03/19 T3

##### PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja 	układów pompowych pomp obiegowych

PO nr 23, 24, 29   CZĘŚĆ akpIa

Część KONSTRUKCYJNA, MECHANICZNA I TECHNOLOGICZNA

Projekt jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie przez RADPEC SA
dla potrzeb modernizacji ukłądów pompowych. 
.

Prawa aurorskie i udostępnianie osobom trzecim zgodnie z warunkami umowy 23/2019/MM

Projektował:

inż.  Jacek Murawski

Toruń Maj 2019r.

- Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszej  dokumentacji  jest  wykonanie instalacji:  sterowniczych, sygnalizacyjnych, regulacyjnych i pomiarowych pomp PO23, PO24, PO29 na terenie Ciepłowni Południe w Radomiu.

  - Założenia  projektu

Założeniami do projektu są:

            - sterowanie pomp wody obiegowej PO23, PO24, PO29 przez przemienniki częstotliwości;

            - zasilanie pomp wody obiegowej projektowane jest z istniejącej i rozbudowanej rozdzielnicy 0,69 kV 50 Hz BZ w następującej wielkości: 400 kW 1 szt. i 315 kW 2 szt.;

            - zaprojektować sterowanie procesem technologicznym i zamontować układy sterowniczo sygnalizacyjne w istniejącej szafie automatyki umieszczonej w sterowni;

            - całość procesów regulacyjnych wykonać w istniejącym sterowniku programowalnym serii PCD3 firmy SAIA;

            - wykonać sterowanie wprowadzonymi urządzeniami obiektowymi, które realizowane będzie przy pomocy istniejącego panelu operatorskiego oraz przycisków sterowania;

            - rozszerzyć o wprowadzone urządzenia aplikację w istniejącym systemie komputerowym przy pomocy oprogramowania WIZCON.

  - Dobór i opis urządzeń

W projekcie zastosowano standardowy osprzęt i aparaturę elektryczną. Dopuszcza się zastosowanie innej aparatury technicznie sprawnej i spełniającej takie same wymagania jak urządzenia pokazane w projekcie.

Silniki pomp obiegowych i zmieszania gorącego zostały wyposażone w falowniki serii FC200 AQADRIVE firmy Danfoss. Silniki pomp obiegowych PO23, PO24, PO29 zasilane są napięciem 690V 50Hz  z poszczególnych odpływów rozdzielni nn BZ.

  - Zasilanie i sterowanie pomp obiegowych

Pompy PO23, PO24, PO29 zasilane są rozdzielni BZ 690V 50Hz. Napędy pomp wyposażone są w przemienniki częstotliwości ustawione na hali  w pobliżu pomp. W obwodach zasilania zastosowano wyłączniki.

Sterownik wymieniono na model z dwoma łączami RS485 oraz rozbudowano o moduły wejść-wyjść konieczne o realizacji zadania. Obwody sterowania i regulacji pomp wprowadzono do rozbudowanego sterownika zainstalowanego w istniejącej szafie automatyki CA zainstalowanej w sterowni.

Sterowanie pompami odbywa się zdalnie przyciskami na elewacji szafy lub przyciskami na panelu przemiennika, po zmianie miejsca sterowania. Operator każdorazowo załącza do pracy pojedynczą pompę. Przełączanie automat ręka odbywa się na stacyjce sterowania w panelu operatorskim lub istniejącej stacji operatorskiej.      W pobliżu stanowiska pompy zamontowano przycisk bezpieczeństwa. W celu odpowiedniej wentylacji przemienników pomp zastosowano kratki wentylacyjne.

Regulacja prędkości obrotowej pomp sieciowych prowadzona jest w sposób ciągły     z panelu operatorskiego sygnałem 4..20 mA. W zaprojektowanym układzie możliwa jest praca automatyczna pompy - sterowanie sygnałem z regulatora różnicy ciśnienia wody, lub ręczne zadawanie prędkości obrotowej pompy przy pomocy wirtualnej stacyjki sterowania. Przełączanie rodzaju pracy odbywa się  na stacyjce sterowania pompy.

Przemienniki pomp przyłączone są do sterownika łączem RS485 służącym wyłącznie do monitoringu parametrów pracujących urządzeń.

  - Układy pomiarowe

- Pomiary różnicy ciśnienia – zaprojektowane na przetwornikach ciśnienia typu APR2000 ALW firmy APLISENS, sygnał (4..20mA) z przetwornika trafia do sterownika;

  - Układy regulacji automatycznej

W układach ciepłowni wykorzystano istniejący sterownik mikroprocesorowy do zarządzania pompami PO23, PO24, PO29.

Stacyjki sterowania układów regulacji zostaną umieszczone na ekranie panelu szafy automatyki zlokalizowanej w sterowni. Umożliwiają one przełączanie układu z pracy automatycznej do pracy ręcznej. Ręczne sterowanie organem wykonawczym (silnik pompy) oraz odwzorowanie bieżącej prędkości obrotowej pompy lub położenia przepustnicy w postaci bargrafu cyfrowego w zakresie 0-100%.

    - UAR różnicy ciśnienia wody sieciowej

To istniejący w sterowniku układ regulacji. Wartością regulowaną w układzie jest wartość różnicy ciśnienia wody (ciśnienie dyspozycyjne) na zasilaniu sieci miejskiej. Sygnał pomiarowy trafia do regulatora z przetworników ciśnienia jako wartość prądowa w zakresie od 4 do 20 mA. Układ automatycznej regulacji ciągłej realizowany jest w sterowniku. Wypracowany sygnał uchybu (4..20 mA) trafia do wejść przemienników częstotliwości zmieniając prędkość obrotową pomp obiegowych PO23, PO24, PO25, PO26 w sposób ciągły zależnie od wielkości odczytywanego ciśnienia. Przez odpowiedni dobór parametrów regulatora można wpływać na charakterystykę regulacji. Poszczególne wielkości wpisywane są do regulatora przy pomocy klawiatury i wirtualnej stacyjki umieszczonej na ekranie panelu lub stacji operatorskiej. Sygnałem wyjściowym układu regulacji jest wartość zadana prędkości obrotowej przemienników częstotliwości zasilających pompy PO23, PO24, PO25, PO26. Sygnał ten steruje pracą falowników w sposób synchroniczny (wszystkie załączone do ruchu pompy pracują z jedną prędkością obrotową), ciągły i płynny.

Przełączenie układu regulacji w tryb pracy ręcznej lub automatycznej następuje przy pomocy klawiatury stacji operatorskiej lub stacyjki panelu umieszczonej na elewacji szafy automatyki CA. W trybie pracy ręcznej możliwe jest zadawanie prędkości obrotowej pompy w zakresie 0 – 100 % z obu miejsc sterowania – klawiatury lub stacyjki sterowania. Przy braku sygnału pomiarowego z przetworników ciśnienia układu nie można przełączyć do trybu pracy automatycznej.

    - UAR przepływu wody przez kocioł

Zadaniem istniejącego układu regulacji realizowanego przez sterownik mikroprocesorowy jest utrzymanie stałego przepływu przez kotły. Do realizacji układu służą pompy obiegowe PO27, PO28, PO29 (zmieszania zimnego). Sygnały regulowane z przepływomierzy zainstalowanych na kotłach wprowadzone do regulatora informują o bieżącym przepływie wody w danym kotle. Wartość zadana jest ustawiana przez operatora dla pracującego kotła o najmniejszym dopuszczalnym przepływie minimalnym. W układzie wykonawczym falowniki pomp PO27, PO28, PO29 które pracują sterowane sygnałem ciągłym z cyfrowego regulatora sterownika, regulują synchronicznie wartością obrotów, aby utrzymać przepływ przez wybrany kocioł na zadanym poziomie – przy zwiększaniu przepływu przez kotły obroty pomp rosną, a przy zmniejszaniu przepływu –maleją.

Przy tak skonstruowanej regulacji kompensowane są zmiany przepływu wywołane zmianami ciśnienia wody do sieci, oraz w sposób pośredni utrzymywana jest temperatura wody do sieci.

Przy małej wielkości przepływu zmieszania zimnego pompy zostaną wyłączone (minimalne obroty), a regulację temperatury do sieci należy prowadzić obejściem kotłów.

Pompa PO29 posiada hydrauliczną możliwość pracy jako pompa zmieszania zimnego lub jako pompa obiegowa. Sposób pracy pompy ustawia przy pomocy ręcznych zaworów odcinających zamontowanych na rurociągach. Zależnie od sposobu włączenia pompy PO29 do układu będzie ona przyporządkowana jako element wykonawczy  w regulatorze ciśnienia wody do sieci lub przepływu wody przez kocioł.

  - Oprogramowanie wizualizacyjne. Panel operatorski

Jako oprogramowanie wizualizacyjne wykorzystano istniejący system wizualizacji, który rozszerzono o parametry pochodzące pomp PO23, PO24, PO29.

Zadaniem panelu oraz stacji operatorskiej jest wizualizacja i prowadzenie procesu technologicznego. Rejestracja wszystkich parametrów i sygnałów otrzymywanych ze sterownika, archiwizacja danych i nieprzerwany podgląd parametrów technologicznych. Ponadto urządzenia prowadzą dialog z operatorem wysyłając odpowiednie komunikaty na ekran oraz  wykonują  polecenia  sterownicze  z wirtualnych stacyjek sterowania.

Wszystkie blokady technologiczne i procesy regulacji zrealizowane są               w układzie logicznym sterownika. Ich działanie jest niezależne od pracy panelu  i stacji operatorskiej.

Na poszczególnych stronach (obrazach) umieścić schematy technologiczne,  ideowe  i blokowe. Uzupełnić narysowaną grafikę o elementy zmiennych dynamicznych. Narysować stacyjki układów regulacji i sterowania urządzeń. Wprowadzić dziennik alarmów i komunikatów, rejestrację, archiwizację danych i raportowanie obiektów. Informacje potrzebne do realizacji tych zadań należy czerpać z sterownika. Podobny zakres prac wykonać w stacji operatorskiej przy pomocy oprogramowania WIZCON. Ponadto przygotować aplikację do podglądu parametrów w przeglądarce internetowej.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNC-S.

Dobór przewodów do obciążeń i spadków napięcia wykonano zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52. Ponadto sprawdzono warunki zwarciowe dla kabli i przewodów.

- Zalecenia montażowe

Projektowane przewody sterownicze, pomiarowe i komunikacyjne układać         w korytkach kablowych po wytyczonych trasach kablowych z dala od przewodów zasilających. Wszystkie trasy kablowe w obrębie stanowiska pomp PO23, PO24, PO29 wykonać jako nowe.

Całość połączyć zgodnie z rysunkami niniejszego projektu zwracając szczególną uwagę na staranne podłączenie obwodów do zacisków.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelnić masą niepalną o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda, dla ścian oddzielenia ogniowego.

Ekrany przewodów pomiarowych łączyć tylko do zacisku ochronnego w szafie CA.

Przyłączyć nowe urządzenia (analizatory sieci i przemienniki częstotliwości) magistralami RS485 do sterownika.

W szafie CA zamontować konieczny osprzęt elektryczny i moduły sterownika. Usytuowanie przycisków załączających styczników oraz przemienników pomp na elewacji szafy CA ustalić przy montażu.

Wykonać konieczną aplikację w panelach i stacji operatorskiej części ciepłowniczej oraz wizualizację stanu łączników z rozdzielnicy BZ. Wprowadzić dane z elektrycznych analizatorów sieci oraz przemienników częstotliwości na ekrany aplikacji. Skonfigurować i dobrać parametry układów regulacji.

Po zakończonym montażu właściwie opisać zamontowane elementy,  kable    i obwody, oraz oznaczyć przewody.

- Uwagi końcowe

Po wykonaniu instalacji należy :

      - sprawdzić poprawność połączeń z dokumentacją;

      - dokonać pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i stanu izolacji przewodów;

      - właściwie skonfigurować i oprogramować zamontowane urządzenia;

      - wykonać próby funkcjonalne.

Na żółto zaznaczono zmiany w istniejącej konfiguracji sterownika.