## strona tytułowa
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. | Nr projektu: |  | Str./str.:
EP-03/19 T2
| Rewizja | 0
KOD DCC
Załącznik nr 7
Zestawienie kosztów

## ZK1
Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29. PROJEKT WYKONAWCZY. |  | ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 7 |  |  |  | Nr projektu: EP-03/19 T2 | Str / str:
Zmiana: 0
[5 empty] | Koszt sumaryczny S = | 540020.26
Oznaczenie lub pozycja | Wyszczególnienie | Ilość | Wytwórca | Typ | Cena w [zł] |  | Uwagi
[5 empty] | jednostkowa | całkowita
URZĄDZENIA
PO23 PO24 | Pompa sieciowa (odśrodkowa, wielostopniowa, pozioma | 2 | Powen-Wafapomp | 20W39Mx3 | 90000 | 180000 | Pompa istniejąca, modernizowana. Przedstawiony koszt dotyczy modernizacji.
- | Silnik 315kW, 690V (do pomp PO23 i PO24) | 2 | Emit | - | 60000 | 120000 | Regulacja obrotów przez przemiennik częstotliwości.
- | Rama fundamentowa (posadowienie nowego silnika) | 2 | - | - | 5100 | 10200
PO29 | Pompa sieciowa (odśrodkowa, wielostopniowa, pozioma | 1 | Powen-Wafapomp | W24Px2 | 45000 | 45000 | Pompa istniejąca, remontowana. Przedstawiony koszt dotyczy remontu.
- | Silnik 400kW, 690V (do pomp PO23 i PO24) | 1 | Emit | - | 0 | 0 | Regulacja obrotów przez przemiennik częstotliwości. Silnik w posiadaniu Radpec.
- | Rama fundamentowa (posadowienie nowego silnika) | 1 | - | - | 5800 | 5800
ARMATURA
AO1 | Przepustnica międzykołnierzowa PN25 DN300 z przekładnią ręczną | 1 | Broen | AKW | 6412.16 | 6412.16
AO2 | Zasuwa klinowa kołnierzowa PN25 DN250 ręczna | 2 | Zamkon | ZZK043 | 6485 | 12970
AO3 | Zawór odcinający grzybkowy kołnierzowy DN25 PN40, ręczny | 2 | Zetkama | 215 | 345 | 690
AO4 | Zawór odcinający grzybkowy kołnierzowy DN15 PN40, ręczny | 2 | Zetkama | 215 | 303 | 606
AZ1 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy PN25 DN250 | 2 | Socla | 825 | 20364 | 40728
RUROCIĄGI
| Rurociągi | 1 | - | - | 82951.2 | 82951.2
| Zamocowania wraz z konstrukcją drugorzędową | 1 | - | - | 26465.6 | 26465.6
| Antykorozja | 1 | - | - | 4000 | 4000
| Izolacja | 1 | - | - | 2405.8 | 2405.8
REMONT KOMÓR TRAFO
| Materiały | 1 | - | - | 1791.5 | 1791.5
UWAGI: Powyższe zestawienie obejmuje koszty urządzen i materiałów, nie obejmuje robocizny.
Uwagi:
1. Elementy rurociągowe powinny posiadać świadectwo odbioru 3.2 zgodnie z EN 10204
2. Elementy poz2 (pręt kuty) powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z EN 10204