## SYG. ANAL. SPRZ
Katalog sygnałów analogowych sprzętowych
| Punkt pomiarowy |  | Przetwornik |  | Sterownik / moduł |  |  |  | Stacja operatorska - Wizualizacja
L.p. | Nazwa | Symbol | Zakres | Sygnał | Nr ster. | Typ modułu | Symbol | Nr Wej. | Adres | Prezentacja | Sygnalizacja |  | Blokada |  | UWAGI
|  | technol. |  | wyjściowy |  |  |  |  | obiektu |  | MIN | MAX | MIN | MAX
STEROWNIK 1KM
WEJŚCIA
1 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E00
2 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO25 | PIC502 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E01 | PO_P25 | 1.2
3 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO25 | SI503 | 0-100 % | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_S25 | 3.1
4 | REZERWA |  |  | 4-20mA | 1KM | PCD3.W210 | AI101 | E03
5 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO26 | PIC505 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E04 | PO_P26 | 1.2
6 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO26 | SI506 | 0-100 % | 4-20mA |  |  |  | E05 | PO_S26 | 3.1
7 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E06
8 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO27 | PIC508 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E07 | PO_P27 | 1.2
9 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO27 | SI509 | 0-100 % | 4-20mA |  |  |  | E00 | PO_S27 | 3.1
10 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E01
11 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO28 | PIC511 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_P28 | 1.2
12 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO28 | SI512 | 0-100 % | 4-20mA | 1KM | PCD3.W210 | AI102 | E03 | PO_S28 | 3.1
13 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E04
14 | Ciśnienie wody do sieci | PIC514 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E05 | PO_PZ | 1.2 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
15 | Ciśnienie wody z sieci | PIC515 | 0-1 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E06 | PO_PP | 1.2 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
16 | Temperatura wody przed kotłami | TIC516 | 0-200 C | 4-20mA |  |  |  | E07 | PO_TPK | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
17 | Przepływ wody przez kocioł nr 1 | FIC517 | 0-500 t/h | 4-20mA |  |  |  | E00 | PO_QK1 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
18 | Przepływ wody przez kocioł nr 2 | FIC518 | 0-500 t/h | 4-20mA |  |  |  | E01 | PO_QK2 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
19 | Przepływ wody przez kocioł nr 3 | FIC519 | 0-500 t/h | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_QK3 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
20 | Przepływ wody przez kocioł nr 4 | FIC520 | 0-500 t/h | 4-20mA | 1KM | PCD3.W210 | AI103 | E03 | PO_QK4 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 0-20/4-20
21 | Przepływ wody przez kocioł nr 5 | FIC521 | 0-400 t/h | 4-20mA |  |  |  | E04 | PO_QK5 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 0-20/4-20
22 | Przepływ wody przez kocioł nr 6 | FIC522 | 0-400 t/h | 4-20mA |  |  |  | E05 | PO_QK6 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 0-20/4-20
23 | Przepływ wody przez kocioł nr 7 | FIC523 | 0-500 t/h | 4-20mA |  |  |  | E06 | PO_QK7 | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
24 | Przepływ wody zmieszania gorącego | FI524 | 0-500 t/h | 4-20mA |  |  |  | E07 | PO_QZG | 3.1 |  |  |  |  | Separator 4-20/4-20
25 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO23 | PIC525 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E00 | PO_P23 | 1.2
26 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO23 | SI526 | 0-100 % | 4-20mA |  |  |  | E01 | PO_S23 | 3.1
27 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO24 | PIC527 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_P24 | 1.2
28 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO24 | SI528 | 0-100 % | 4-20mA | 1KM | PCD3.W210 | AI104 | E03 | PO_S24 | 3.1
29 | Ciśnienie różnicowe na pompie obiegowej PO29 | PIC529 | 0-1,6 Mpa | 4-20mA |  |  |  | E04 | PO_P29 | 1.2
30 | Prędkość obrotowa pompy obiegowej PO29 | SI530 | 0-100 % | 4-20mA |  |  |  | E05 | PO_S29 | 3.1
31 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E06
32 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E07
WYJŚCIA
25 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO25 | RV525 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E00 | PO_RV25 | -
26 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO26 | RV526 | 0-100% | 4-20mA | 1KM | PCD3.W410 | AO105 | E01 | PO_RV26 | -
27 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO27 | RV527 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_RV27 | -
28 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO28 | RV528 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E03 | PO_RV28 | -
29 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy zmieszania gorącego PM2 | RV529 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E00 | PM_RV2 | - |  |  |  |  | Wyświetlenie wysterowania
30 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy zmieszania gorącego PM4 | RV530 | 0-100% | 4-20mA | 1KM | PCD3.W410 | AO106 | E01 | PM_RV4 | - |  |  |  |  | Wyświetlenie wysterowania
31 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy uzupełniającej PU7 | RV531 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E02 | PU_RV7 | - |  |  |  |  | Wyświetlenie wysterowania
32 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E03 |  | -
33 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO23 | RV533 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E00 | PO_RV33 | -
34 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO24 | RV534 | 0-100% | 4-20mA | 1KM | PCD3.W410 | AO107 | E01 | PO_RV34 | -
35 | Sterowanie ciągłe prędkością obrotową pompy obiegowej PO29 | RV535 | 0-100% | 4-20mA |  |  |  | E02 | PO_RV35 | -
36 | REZERWA |  |  | 4-20mA |  |  |  | E03

## SYG. DWUS. SPRZ
Katalog sygnałów dwustanowych sprzętowych
| Punkt pomiarowy |  | Sterownik / moduł |  |  |  | Stacja operatorska - Wizualizacja
L.p. | Nazwa | Symbol | Nr ster. | Typ modułu | Symbol | Nr Wej. | Adres | Wyróżnik stanu |  |  | UWAGI
|  | technologiczny |  |  |  |  | obiektu | H | L | L -> H
WEJŚCIA
49 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO23 | PO23_AW |  |  |  | E00 | PO25_AW | JEST | BRAK | -
50 | Brak gotowości elektrycznej - pompa obiegowa PO23 | PO23_BGE |  |  |  | E01 | PO25_BGE | BGE | NBGE | -
51 | Praca pompy - pompa obiegowa PO23 | PO23_STS |  |  |  | E02 | PO25_STS | ZAŁ | WYŁ | -
52 | Awaria falownika pompy obiegowej PO23 | PO23_AF |  |  |  | E03 | PO25_AF | JEST | BRAK | -
53 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO24 | PO24_AW |  |  |  | E04 | PO26_AW | JEST | BRAK | -
54 | Brak gotowości elektrycznej - pompa obiegowa PO24 | PO24_BGE |  |  |  | E05 | PO26_BGE | BGE | NBGE | -
55 | Praca pompy - pompa obiegowa PO24 | PO24_STS |  |  |  | E06 | PO26_STS | ZAŁ | WYŁ | -
56 | Awaria falownika pompy obiegowej PO24 | PO24_AF | 1KM | PCD3.E165 | DI108 | E07 | PO26_AF | JEST | BRAK | -
57 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO29 | PO29_AW |  |  |  | E08 | PO27_AW | JEST | BRAK | -
58 | Brak gotowości elektrycznej - pompa obiegowa PO29 | PO29_BGE |  |  |  | E09 | PO27_BGE | BGE | NBGE | -
59 | Praca pompy - pompa obiegowa PO29 | PO29_STS |  |  |  | E10 | PO27_STS | ZAŁ | WYŁ | -
60 | Awaria falownika pompy obiegowej PO29 | PO29_AF |  |  |  | E11 | PO27_AF | JEST | BRAK | -
61 | REZERWA |  |  |  |  | E12
62 | REZERWA |  |  |  |  | E13
63 | REZERWA |  |  |  |  | E14
64 | REZERWA |  |  |  |  | E15
1 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO25 | PO25_AW |  |  |  | E00 | PO25_AW | JEST | BRAK | -
2 | Brak gorowości elektrycznej - pompa obiegowa PO25 | PO25_BGE |  |  |  | E01 | PO25_BGE | BGE | NBGE | -
3 | Praca pompy - pompa obiegowa PO25 | PO25_STS |  |  |  | E02 | PO25_STS | ZAŁ | WYŁ | -
4 | Awaria falownika pompy obiegowej PO25 | PO25_AF |  |  |  | E03 | PO25_AF | JEST | BRAK | -
5 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO26 | PO26_AW |  |  |  | E04 | PO26_AW | JEST | BRAK | -
6 | Brak gorowości elektrycznej - pompa obiegowa PO26 | PO26_BGE |  |  |  | E05 | PO26_BGE | BGE | NBGE | -
7 | Praca pompy - pompa obiegowa PO26 | PO26_STS |  |  |  | E06 | PO26_STS | ZAŁ | WYŁ | -
8 | Awaria falownika pompy obiegowej PO26 | PO26_AF | 1KM | PCD3.E165 | DI109 | E07 | PO26_AF | JEST | BRAK | -
9 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO27 | PO27_AW |  |  |  | E08 | PO27_AW | JEST | BRAK | -
10 | Brak gorowości elektrycznej - pompa obiegowa PO27 | PO27_BGE |  |  |  | E09 | PO27_BGE | BGE | NBGE | -
11 | Praca pompy - pompa obiegowa PO27 | PO27_STS |  |  |  | E10 | PO27_STS | ZAŁ | WYŁ | -
12 | Awaria falownika pompy obiegowej PO27 | PO27_AF |  |  |  | E11 | PO27_AF | JEST | BRAK | -
13 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa obiegowa PO28 | PO28_AW |  |  |  | E12 | PO28_AW | JEST | BRAK | -
14 | Brak gorowości elektrycznej - pompa obiegowa PO28 | PO28_BGE |  |  |  | E13 | PO28_BGE | BGE | NBGE | -
15 | Praca pompy - pompa obiegowa PO28 | PO28_STS |  |  |  | E14 | PO28_STS | ZAŁ | WYŁ | -
16 | Awaria falownika pompy obiegowej PO28 | PO28_AF |  |  |  | E15 | PO28_AF | JEST | BRAK | -
17 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa zmieszania gorącego PM2 | PM2_AW |  |  |  | E00 | PM2_AW | JEST | BRAK | -
18 | Brak gotowości elektrycznej - pompa zmieszania gorącego PM2 | PM2_BGE |  |  |  | E01 | PM2_BGE | BGE | NBGE | -
19 | Praca pompy - pompa zmieszania gorącego PM2 | PM2_STS |  |  |  | E02 | PM2_STS | ZAŁ | WYŁ | -
20 | Awaria falownika pompy zmieszania gorącego PM2 | PM2_AF |  |  |  | E03 | PM2_AF | JEST | BRAK | -
21 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa zmieszania gorącego PM4 | PM4_AW |  |  |  | E04 | PM4_AW | JEST | BRAK | -
22 | Praca pompy - pompa zmieszania gorącego PM4 | PM4_BGE |  |  |  | E05 | PM4_BGE | BGE | NBGE | -
23 | Awaria falownika pompy zmieszania gorącego PM4 | PM4_STS | 1KM | PCD3.E165 | DI110 | E06 | PM4_STS | ZAŁ | WYŁ | -
24 | Awaria falownika pompy zmieszania gorącego PM4 | PM4_AF |  |  |  | E07 | PM4_AF | JEST | BRAK | -
25 | Wyłączenie przyciskiem bezpieczeństwa - pompa uzupełniająca PU7 | PU7_AW |  |  |  | E08 | PU7_AW | JEST | BRAK | -
26 | Brak gotowości elektrycznej - pompa uzupełniająca PU7 | PU7_BGE |  |  |  | E09 | PU7_BGE | BGE | NBGE | -
27 | Praca pompy - pompa uzupełniająca PU7 | PU7_STS |  |  |  | E10 | PU7_STS | ZAŁ | WYŁ | -
28 | Awaria falownika pompy uzupełniającej PU7 | PU7_AF |  |  |  | E11 | PU7_AF | JEST | BRAK | -
29 | REZERWA |  |  |  |  | E12
30 | REZERWA |  |  |  |  | E13
31 | REZERWA |  |  |  |  | E14
32 | Kasowanie sygnału optycznego i akustycznego | SO |  |  |  | E15 |  | - | - | -
33 | Awaria zasilacza G31 -obwody sterowniczo pomiarowe 24V | G31_AW |  |  |  | E00 | G31_AW | BRAK | JEST | -
34 | Awaria zasilacza G32 -obwody sterowniczo pomiarowe 24V | G32_AW |  |  |  | E01 | G32_AW | BRAK | JEST | -
35 | Awaria modułu redundancji G3 -obwody sterowniczo pomiarowe 24V | G3_AW |  |  |  | E02 | G3_AW | BRAK | JEST | -
36 | Awaria zasilacza G21 -obwody sterownika 24V | G21_AW |  |  |  | E03 | G21_AW | BRAK | JEST | -
37 | Awaria zasilacza G22 -obwody sterownika 24V | G22_AW |  |  |  | E04 | G22_AW | BRAK | JEST | -
38 | Awaria modułu redundancji G2 -obwody sterownika 24V | G2_AW |  |  |  | E05 | G2_AW | BRAK | JEST | -
39 | Awaria zasilacza G71 -obwody paneli operatorskich 24V | G71_AW | 1KM | PCD3.E165 | DI111 | E06 | G71_AW | BRAK | JEST | -
40 | Awaria zasilacza G72 -obwody paneli operatorskich 24V | G72_AW |  |  |  | E07 | G72_AW | BRAK | JEST | -
41 | Awaria modułu redundancji G7 -obwody paneli operatorskich 24V | G2_AW |  |  |  | E08 | G2_AW | BRAK | JEST | -
42 | Awaria zasilania szafy 230V | 2K6_AW |  |  |  | E09 | 2K6_AW | BRAK | JEST | -
43 | REZERWA |  |  |  |  | E10
44 | REZERWA |  |  |  |  | E11
45 | REZERWA |  |  |  |  | E12
46 | REZERWA |  |  |  |  | E13
47 | REZERWA |  |  |  |  | E14
48 | REZERWA |  |  |  |  | E15 |  | - | - | -
81 | Wyłącznik główny 1Q2M - transformator nr 4 | 1Q2M_STS |  |  |  | E00 | 1Q2M_STS | ZAŁ | WYŁ | -
82 | Wyłącznik główny 3Q2M - sprzegło | 3Q2M_STS |  |  |  | E01 | 3Q2M_STS | ZAŁ | WYŁ | -
83 | Wyłącznik główny 5Q2M - transformator nr 1 | 5Q2M_STS |  |  |  | E02 | 5Q2M_STS | ZAŁ | WYŁ | -
84 | Awaria SZR | SZR_A |  |  |  | E03 | SZR_A | JEST | BRAK | -
85 | REZERWA |  |  |  |  | E04
86 | REZERWA |  |  |  |  | E05
87 | Wyłącznik główny 2Q7 - pompa PO24 | 2Q7_STS | 1KM | PCD3.E165 | DI114 | E06 | 2Q7_STS | ZAŁ | WYŁ | -
88 | Wyłącznik główny 2Q8 - pompa PO29 | 2Q8_STS |  |  |  | E07 | 2Q8_STS | ZAŁ | WYŁ | -
89 | Wyłącznik główny 2Q9 - pompa PO27 | 2Q9_STS |  |  |  | E08 | 2Q9_STS | ZAŁ | WYŁ | -
90 | Wyłącznik główny 2Q10 - pompa PO28 | 2Q10_STS |  |  |  | E09 | 2Q10_STS | ZAŁ | WYŁ | -
91 | REZERWA |  |  |  |  | E10
92 | REZERWA |  |  |  |  | E11
93 | Wyłącznik główny 4Q8 - pompa PO23 | 4Q8_STS |  |  |  | E12 | 4Q8_STS | ZAŁ | WYŁ | -
94 | Wyłącznik główny 4Q9 - pompa PO25 | 4Q9_STS |  |  |  | E13 | 4Q9_STS | ZAŁ | WYŁ | -
95 | Wyłącznik główny 4Q10 - pompa PO26 | 4Q10_STS |  |  |  | E14 | 4Q10_STS | ZAŁ | WYŁ | -
96 | REZERWA |  |  |  |  | E15 |  | - | - | -
MODUŁY WYJŚCIOWE
33 | Pompa zmieszania gorącego PM2 - zał | K1Z |  |  |  | A00 | PM2_ZAL | - | - | -
34 | Pompa zmieszania gorącego PM2 - wył | K2Z |  |  |  | A01 | PM2_WYL | - | - | -
35 | Pompa zmieszania gorącego PM4 - zał | K3Z |  |  |  | A02 | PM4_ZAL | - | - | -
36 | Pompa zmieszania gorącego PM4 - wył | K4Z |  |  |  | A03 | PM4_WYL | - | - | -
37 | Pompa uzupełnająca PU7 - zał | K5Z |  |  |  | A04 | PU7_ZAL | - | - | -
38 | Pompa uzupełnająca PU7 - wył | K6Z |  |  |  | A05 | PU7_WYL | - | - | -
39 | REZERWA | K7Z |  |  |  | A06 |  | - | - | -
40 | REZERWA | K8Z | 1KM | PCD3.A465 | DO112 | A07 |  | - | - | -
41 | REZERWA | K9Z |  |  |  | A08 |  | - | - | -
42 | REZERWA | K10Z |  |  |  | A09 |  | - | - | -
43 | REZERWA | K11Z |  |  |  | A10 |  | - | - | -
44 | REZERWA | K12Z |  |  |  | A11 |  | - | - | -
45 | REZERWA | K13Z |  |  |  | A12 |  | - | - | -
46 | REZERWA | K14Z |  |  |  | A13 |  | - | - | -
47 | Sygnalizacja akustyczna | P1A |  |  |  | A14 |  | - | - | -
48 | Sygnalizacja optyczna | P1O |  |  |  | A15 |  | - | - | -