Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów Dn40/125 do węzła cieplnego w budynku 
przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 w Radomiu.

Obręb 0091 Śródmieście 2, Arkusz 85, działka nr 30.

Kategoria obiektu: XXVI K8

Inwestor:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

ul. Żelazna 7, 26-616 Radom

Projekt zawiera 43 ponumerowane strony

| Projektant | mgr inż. Izabela Kozicka nr upr. MAZ/0398/PWBS/21 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowała | mgr inż. Dorota Kopycka |  |

Egz. nr ……..

Radom, 12.2023 r.

Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do węzła cieplnego w budynku  przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 
w Radomiu.

SPIS TREŚCI

1.	Opis techniczny 							str.	3-10

2.	Wykaz materiałów							str.	11

3.	Wykaz urządzeń układu pomiarowo - rozliczeniowego		str.    	12-13

4.	Część rysunkowa:

Rys. Nr 1	Projekt zagospodarowania terenu 		str. 	14

Rys. Nr 2	Mapa ewidencyjna					str. 	15

Rys. Nr 3	Schemat montażowy 				str. 	16

Rys. Nr 4	Schemat alarmu 					str. 	17

Rys. Nr 5	Profil przyłącza T-W					str. 	18

Rys. Nr 6	Układ pomiarowy		 			str. 	19

Rys. Nr 7	Przekrój wykopu		 			str. 	20

Rys. Nr 8	Studzienka zaworowa				str. 	21

Rys. Nr 9	Przejście przez przegrodę budowlaną 		str. 	22

5.	Załączniki: - 								str. 	23-43

- 	Oświadczenie projektanta.

-	Kopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta

- 	Mapa orientacyjna

-	Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr Gd.IV.6630.491.2023 z dnia 2023.12.27 r.

-	Decyzja WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu  nr 71/DR/24 znak DR.5142.8.3.2024.mk dnia 07.02.2023r.

- 		Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

# 1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów  DN40/125 do węzła cieplnego w budynku  przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 
w Radomiu, dz. nr 30, obręb 0091 Śródmieście 2, arkusz 85.

## PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych                               w „RADPEC” S.A. – ISO/MT/01  z dn. 30.03.2016 r.

- Protokół z narady koordynacyjnej nr Gd.IV.6630.491.2023 z dnia 2023.12.27 r.

- Uzgodnienia z właścicielem terenu;

- Inwentaryzacja własna w terenie;

- Aktualna mapa zasadnicza;

- Obowiązujące normy i przepisy.

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza ciepłowniczego  wysokich parametrów do węzła cieplnego w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 w Radomiu. Przyłącze ciepłownicze projektowane jest w technologii rur preizolowanych z  izolacją pogrubioną PLUS z systemem sygnalizacji awarii o średnicy DN40/125.

## DANE OGÓLNE I TRASA SIECI

Przyłącze ciepłownicze projektuje się w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii umożliwiającym kontrolę stanu zawilgocenia rurociągów. Całkowita długość preizolowanego przyłącza ciepłowniczego wynosi:

DN40/125 L= 23,4 m.b.

Powierzchnia zabudowy przyłącza wynosi 23,4 m2.

Przyłącze cieplne należy włączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej DN100(200) znajdującej się na dz. nr 30 poprzez preizolowany trójnik TW-100(200)/40(125). 
W studni z kręgów betonowych DN1000 z włazem DN600 typu ciężkiego zamontować kulowe  zawory odcinające ZK-40(125). Zawory ustawić pod takim kątem, aby możliwe było założenie klucza od strony włazu.

Przejście  przez ścianę budynku wykonać jako przejście szczelne poprzez zastosowanie gumowych pierścieni uszczelniających. Końce rur preizolowanych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi. Przyłącze wyprowadzić min. 0,5 m ponad posadzkę.

Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła zamontować zawory odcinające, spinkę przewodów zasilającego i powrotnego, odwodnienie oraz urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z załączonym schematem (rys. nr 6).

Istniejące przyłącze ciepłownicze niskich parametrów Dn65/140 należy odciąć i zaślepić w pomieszczeniu węzła grupowego (ul. Piłsudskiego 14/16)  oraz w budynku do którego projektowane jest przyłącze wysokich parametrów (Plac Konstytucji 3 Maja 4).

Nawierzchnia terenu na trasie przyłącza  to: chodnik i trawnik.

Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Parametry pracy sieci ciepłowniczej:

- Rurociąg zasilający 	 zima – 130 °C	lato – 70°C

- Rurociąg powrotny 	 zima – 70 °C		lato – 40°C

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi:

Q c.o. =      60  kW

Przyłącze będzie układane zgodnie z profilem na głębokości umożliwiającej ominięcie istniejącego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemią                         i uniknięcia montażu dodatkowych odwodnień i odpowietrzeń.

Przyłącze zaprojektowano w sposób wykorzystujący zjawisko samokompensacji, eliminując budowę punktów stałych i kompensatorów mieszkowych.

Odwodnienie przyłącza odbywać się będzie w węźle cieplnym poprzez spinkę – przewody sprowadzić nad posadzę węzła. Odpowietrzenie odbywać się będzie poprzez siec cieplną.

Zgodnie z decyzją WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu, wszelkie prace ziemne na terenie przedmiotowej działki należy prowadzić zgodnie z Decyzja 71/DR/24 z dnia 07.02.20224r.

- WARUNKI GEOLOGICZNE

Projektowane przyłącze ciepłownicze zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie jest konieczne.

- SKRZYŻOWANIA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 nie stwierdzono kolizji podziemnych wymagających przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyżowania projektowanych przyłączy cieplnych preizolowanych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilu podłużnym trasy przyłącza.

UWAGA! W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji konieczności drobnych korekt trasy sieci cieplnej w pionie lub poziomie należy zastosować ukosowanie (do DN 250 max 3˚) na połączeniach spawanych lub zastosować tzw. Elastyczne gięcie rur w wykopie.

UWAGA! Nie należy jednak wykluczyć istnienia uzbrojenia podziemnego nie zainwentaryzowanego. O każdym odkryciu takiego uzbrojenia należy powiadomić nadzór techniczny oraz zabezpieczyć na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomić instytucje, których sieci uzbrojenia  terenu krzyżują się lub są zbliżone do przyłącza ciepłowniczego. Przyłącze ciepłownicze wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w ZUD

- OCHRONA TERENU

Obowiązuje ochrona drzew i krzewów. Nie przewiduje się wycinki drzew                               i krzewów.

- WYTYCZNE WYKONANIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

Przyłącze cieplne projektuje się z rur preizolowanych w technologii ZPU Międzyrzecz                     z izolacją PLUS. Rurociągi preizolowane i kształtki ZPU Międzyrzecz przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania kanałów, stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze osłonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej  ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).

Rurociągi te przystosowane są do pracy: ciśnienie robocze 1,6 Mpa, temperatura czynnika grzewczego 1450C .

Zezwala się na stosowanie rur stalowych przewodowych bez szwu i ze szwem. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH zgodnie PN-EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 zgodnie z PN-EN 10216-1. Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH zgodnie z PN-EN 10217-2 lub 10217-5, ze stali P235TR1 i P235TR2 zgodnie z PN-EN 10217-1

Przyłącze ciepłownicze należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi producenta rur preizolowanych tj. ZPU Międzyrzecz.

Rurociąg układać na głębokości umożliwiającej ominięcie istniejącego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemią i uniknięcia montażu dodatkowych 6dwodnieni i odpowietrzeń. W jednym wykopie prowadzone są dwa rurociągi (zasilający i powrotny), przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego. Rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony (patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym). Warunek ten nie dotyczy odcinków o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty należy rozpocząć od sprawdzenia rzeczywistego zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopów kontrolnych. W miejscach kolizji i zbliżeń  z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku zbliżeń do kabli energetycznych lub telefonicznych na odległość mniejszą niż 30 cm, należy kabel zabezpieczyć rurą ochronną typu AROT PS o średnicach 125 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i na długości min.3 mb.

W celu ewentualnego ominięcia istniejącego niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, należy wykorzystać tzw. Elastyczny kąt gięcia.

Projektowane przyłącze ciepłownicze układać w wykopie jak na załączonym rysunku. Dno wykopu wyprofilować do projektowanych rzędnych podsypką piaskową, która nie zawiera gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić izolację. Granulacja piasku winna wynosić 0-4mm. Obie rury układać na jednakowym poziomie. Należy zachować wskazane na rysunku odległości między rurami i ścianami wykopu dla zapewnienia dostępu dla wykonania spawów i montażu muf. W miejscach połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio głębszy, w celu możliwości prawidłowego wykonania złącza. Odstęp pomiędzy rurociągami zasilającym i powrotnym powinien wynosić, co najmniej 15 cm.

Przyłącze ciepłownicze należy łączyć przez spawanie (zalecane w osłonie gazów osłonowych) spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny być oczyszczone z rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do metalicznego połysku. Brzegi rur stalowych powinny być oczyszczone z rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do metalicznego połysku. Krawędzie do spawania mogą być przygotowane przez obróbkę mechaniczną lub cięcia termiczne. Przy termicznym cięciu krawędzi zaleca się oszlifowanie krawędzi cięcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywać spawacze posiadający odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny być oznaczone wyraźnym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa elementów preizolowanych muszą być zabezpieczone przed działaniem palnika, np.: za pomocą metalowych osłon, mat                            i sznurów niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po wykonaniu połączeń spawanych elementów sieci należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez wykonanie próby radiograficznej lub ultradźwiękowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj. wykonanie badań 100 % spawów. Do kontroli spoin rur i elementów o grubości ≥8 mm jako równoważne badaniom radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodnie z PN-M-70055 i określone zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwości spoin (dopuszczalna klasa W3). Wynik badania połączeń spawanych powinien być potwierdzony „Protokółem z badania spawów na sieci ciepłowniczej”.

Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystępować przed sprawdzeniem ich szczelności. Izolowanie połączeń spawanych powinno być wykonane zgodnie  z wymogami zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadające uprawnienia producenta lub ekipę specjalistyczną producenta rur. Należy sprawdzić, czy pianka na końcach rur preizolowanych jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, piankę należy usunąć, przez jej wycięcie. Powierzchnie rur przewodowych oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, błoto) i w razie konieczności wysuszyć. Powierzchnie rur osłonowych z tworzywa sztucznego powinny być aktywowane płomieniem gazowym (propanowym), aby usunąć z nich warstwę utlenioną i odtłuścić. Wykonanie izolacji połączenia spawanego powinno być wykonane ściśle według wytycznych montażowych producenta technologii rur preizolowanych. Robót izolacyjnych nie wolno wykonywać w temperaturze otoczenia niższej niż +50C i w czasie opadów atmosferycznych. W przypadku występowania okresowych opadów, miejsca połączeń spawanych przed izolacją należy zabezpieczyć tak, aby pianka nie uległa zawilgoceniu.

Po wykonaniu złącza należy przeprowadzić próbę ciśnieniową wszystkich złączy mufowych za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar. Krawędzie mufy należy zwilżyć płynem o małym napięciu powierzchownym. Czas trwania próby powinien wynosić 2 min. W tym czasie wokół krawędzi nie mogą pojawić się pęcherze powietrza. Wykonaną próbę należy potwierdzić „Protokółem  badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności oraz uzupełnieniu izolacji, należy je przysypać 10 cm warstwa piasku i zagęścić, a następnie zasypać ziemią z istniejącego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zagęszczeniu pierwszej, należy nad rurociągami na całej ich długości, rozłożyć kolorową taśmę ostrzegawczą.

Zasypka w strefie rurociągu powinna spełniać następujące wymagania:

- wielkość ziaren 0-4 mm

- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz resztek roślinnych,

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącza,

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sąsiedztwie budowli, np. Powinien być zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie miał taką nośność, jaką ma grunt poza wykopem.

Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed ułożeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. Przestrzeń wokół rurociągów w strefie tarcia należy wypełnić zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu.

## SYSTEM INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ

System sygnalizacji awarii należy zamontować zgodnie ze schematem alarmu załączonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Zaprojektowana sieć cieplna systemu Międzyrzecz wyposażona będzie i dostarczona wraz z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowią dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm², umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle do rury przewodowej, przesunięte o kąt 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odległości około 15 mm od rury stalowej. Jeden z drutów – sygnalizacyjny, ma czystą, nagą powierzchnię a drugi – alarmowy,

ocynkowaną. Oba druty muszą mieć te same parametry. Połączenia przewodów alarmowych w mufach należy wykonać ściśle według instrukcji producenta rur.

Warunkiem skutecznego działania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidłowe połączenie wszystkich współpracujących ze sobą elementów. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac związanych z montażem rurociągu preizolowanego, aby nie uszkodzić przewodów sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umożliwia bieżącą kontrolę jakości montażu oraz stanu izolacji termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizację awarii w okresie eksploatacji.

System ten wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej, co pozwala                                    w odpowiednim czasie określić sposób i zakres naprawy. Łączenie przewodów sygnalizacji alarmowej należy prowadzić równolegle z mufowaniem, tak aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń wykonanych połączeń. W czasie budowy sieci należy dokonać pomiaru wilgotności izolacji.

Druty miedziane należy umieścić na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych uprzednio do rury stalowej za pomocą taśmy papierowej.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego (tzw. End- Cap) do puszek przyłączeniowych, należy zaizolować przy użyciu koszulek termokurczliwych.

Miejsca wyprowadzeń przewodów na całej ich długości ułożenia pod End-Cap muszą być dodatkowo zaizolowane taśmą mastykową uniemożliwiając tym przedostanie się wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe mogą być wyprowadzone z pod End-Cap na płaszcz osłonowy i połączone w kostce kablowej. Do kostki należy również doprowadzić przewód uziemiający z rurą stalową (decyzja zastrzeżona dla służb technicznych „RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodów bezpośrednio poprzez płaszcz osłonowy lub mufę do naziemnych punktów pomiarowych (skrzynka, słupek) winno być wykonane wyłącznie dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Zo≥125Ω. Usytuowanie punktów pomiarowych należy uzgodnić ze służbami technicznymi „RADPEC” S.A. i właścicielem terenu. Przed zamontowaniem sprawdzić rezystancję izolacji pojedynczego elementu, która musi spełnić warunek R>200 MΩ.

Po podłączeniu kolejnego elementu, sprawdzić dla wykonanego odcinka:

- rezystancję izolacji, która powinna wynosić R>200 MΩ

- ciągłość i rezystancję przewodu pętli która powinna wynosić r=1,2Ω/100m(±10%)

Alarm wykonać zgodnie ze schematem alarmu, zamknięcia pętli pomiarowych wykonać przy użyciu puszek przyłączeniowych (pojedynczych lub podwójnych) i kabli KE-001.

Bezwzględnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montażu sieci ciepłowniczej i systemu alarmowego.

Przy montażu przestrzegać ściśle zaleceń, instrukcji oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01                        z dnia 30.03.2016 r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej należy zlecić kontrolę                           i wykonanie protokołu pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacją alarmową systemu impulsowego jest jednoczesne spełnienie n/w. warunków:

- ciągłość pętli,

- rezystancja izolacji - Rmin≥20MΩ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu pętli r=1,2Ω/100m (±10%).

## UWAGI KOŃCOWE

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.

Wszelkie roboty wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A.” oraz „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczególna starannością należy stosować się do „Instrukcji spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych”.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną z zaznaczeniem zmian kierunku przyłącza, rzędnych osi rurociągów, rzędnych krzyżujących się z przyłączem instalacji podziemnych, inwentaryzacja złączy mufowych, rzędnych zaworów i studzienek odwadniających i odpowietrzających.

Po wykonaniu całości prac, a w szczególności prac ziemnych teren należy uporządkować, odtworzyć nawierzchnie chodników i ulic, a na tereny zielone należy nawieźć czarnoziem                  i posiać trawę.

Teren po wykonaniu wszystkich prac należy przekazać protokółem właścicielom.

- WARUNKI WYKONANIA

Elementy preizolowane oraz wszelkie materiały podstawowe, pomocnicze i uzupełniające niezbędne do wykonania zaprojektowanej magistralnej sieci cieplnej powinny spełniać wymagania Polskich Norm, a w szczególności dla preizolowanych rur i kształtek oraz wszystkich innych elementów wyposażenia sieci powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą:

- PN-EN 253	- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej

z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

- PN-EN 448	- Kształtki i zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej

z poliuretanu i płaszcza osłonowego.

- PN-EN 488	- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

- PN-EN 489	- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną

z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

2.  WYKAZ MATERIAŁÓW

W projekcie występują nazwy własne urządzeń, które zostały podane przez projektanta i są nazwami przykładowymi, odnoszącymi się do minimalnych wymagań. Wykonawca  przy realizacji może zastosować inne materiały i urządzenia równoważne do wskazanych i opisanych w niniejszym opracowaniu, posiadające nie gorsze parametry niż dobrane w projekcie.

| l.p. | Materiały | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trójnik TW-100(200)/40(125) | 2 szt. |  |
|  | Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem R-40(125), L=12m | 4 szt. |  |
|  | Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/90 A=1m, B=1m | 4 szt. |  |
|  | Zespół złącza sieciowany radiacyjnie PLUS NTU-100/200 | 4 kpl. |  |
|  | Zespół złącza sieciowany radiacyjnie PLUS NTU-40/125 | 14 kpl. |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany ZK-40(125) | 2 szt. |  |
|  | Maty kompensacyjne 1000x250x40 | 24 szt. |  |
|  | Końcówka termokurczliwa E-125 | 2 szt. |  |
|  | Pierścień gumowy – amortyzator gumowy P-125 | 2 szt. |  |
|  | Studnia z kręgów betonowych DN 1000 | 1 szt. |  |
|  | Właz typu ciężkiego DN 600 | 1 szt. |  |
|  | Taśma ostrzegawcza | 50 mb |  |
| - D | Dekle stalowe Dn65 | 6 szt. |  |
| Sygnalizacja alarmowa |  |  |  |
| 1 | Puszka przyłączeniowa podwójna 67LV45 + kabel KE-001 LEVR + uziemienie |  | 2 kpl. |
| 2 | Wspornik instalacji alarmowej H-19 |  | 36 szt. |
| 3 | Złącze zaciskowe S-4 |  | 36 szt. |

3.  WYKAZ URZĄDZEŃ UKŁADU POMIAROWO - ROZLICZENIOWEGO

| UKŁAD POMIAROWO- ROZLICZENIOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. |  | Ozn. rys. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość |
| 1 |  | FQ1/ QQ1 | Licznik ciepła ULTRAHEAT 50 z zasilaniem bateryjnym, tulejkami, czujnikami ze stali nierdzewnej wersja powrót | UH 50 G nom = 1,5 m3/h DN 15 gwint – powrót Kvs = 3,9 m3/h, PN 16 | LANDIS+GYR Siemens | 1 |
| 2 |  | DPV | Regulator różnicy ciśnień i przepływu - powrót | Typ 46-7, Kvs = 2,5 m3/h, DN 15, PN 25, t=130oC, nastawa ciśnień 0,2 ÷ 1,0 bar, nastawa przepływu 0,2÷ 1,2 m3/h | SAMSON | 1 |
| 3 |  | PP | Regulator Dp – punkt pomiaru ciśnienia | DN 6 mm | SAMSON | 1 |
| 4 |  | S1 | Zawór odcinający spawany | DN 40 PN 25, t=130oC | BROEN | 3 |
| 5 |  | S2 | Zawór odcinający spawany (spinka sieciowa) | Dn 20 PN 25, t=130oC | BROEN | 3 |
| UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FQ3 |  | Wodomierz jednostrumieniowy do wody ciepłej | Typ V3 DN15, Q3=1,5m3/h, PN16, t=90˚C z | AQUARIUS | 1 |
| 2 | RU |  | Zawór redukcyjny z manometrem | Typ 6243.1 Dn 15, 1,5-5 bar | SYR | 1 |
| 3 | ZZ1 |  | Zawór zwrotny gwintowany | Dn 15, PN16, t=130oC | EFAR | 1 |
| 4 | F3 |  | Filtr siatkowy gwintowany | Dn 15, PN16, t=130oC | EFAR | 1 |
| 5 | S8 |  | Zawór odcinający spawany | Dn 15 PN16 t=130oC | BROEN | 2 |
| UKŁAD POMIAROWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PI1 |  | Manometr kurkiem i rurką syfon. | 0 – 1,6 MPa z rurką syf. | WIKA | 2 |
| 2 | T1 |  | Termometr techniczny ¾” część zanurzeniowa ze stali nierdzewnej | 0 – 150 ˚C | KWT | 1 |
| MATERIAŁY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura stalowa |  |  | DN40 PN25, t=130 oC |  | 3 m |
| 2 | Rura stalowa |  |  | DN20 PN25, t=130 oC |  | 3 m |
| 3 | Kolano hamburskie |  |  | DN40 PN25, t=130 oC |  | 4 szt. |
| 4 | Izolacja rurociągów |  |  |  |  | 6 m |